# Freinage des machines asynchrones

# Par Claude Chevassu

# Freinage électrique des moteurs asynchrones triphasés :

Dans un grand nombre d'applications, l'arrêt du moteur est obtenu simplement par décélération naturelle. Le temps de décélération dépend alors uniquement de l'inertie de la machine entraînée. Mais il est souvent nécessaire de réduire ce temps. Le freinage électrique apporte dans ce cas une solution efficace et simple. Par rapport aux freinages mécanique et hydraulique, il offre l'avantage d'être régulier et de ne mettre en œuvre aucune pièce d'usure.

Le moteur asynchrone est capable de fonctionner dans les quatre quadrants. Il développe un couple moteur dans l'un et l'autre sens dans les quadrants Q1 et Q3 et un couple de freinage dans les quadrants Q2 et Q4. L'inversion du sens de rotation s'obtient en intervertissant deux des trois phases d'alimentation du moteur, ce qui a pour effet d'inverser le sens du champ tournant.

Diverses méthodes sont utilisables pour freiner électriquement un moteur asynchrone :

- le freinage hyper synchrone avec renvoi d'énergie active au réseau. Ce freinage intervient naturellement en survitesse,

- le freinage en contre-courant par inversion du champ tournant,

- le freinage par injection de courant continu.

Tous ces procédés sont applicables aux moteurs à cage et aux moteurs à bagues.

## Freinage hypersynchrone :

C'est le cas où le moteur est entraîné par sa charge au-dessus de la vitesse de synchronisme. Il se comporte alors comme une génératrice asynchrone et développe un couple de freinage. Aux pertes prés, l'énergie est récupérée par le réseau.

Sur un moteur de levage, la descente de la charge à la vitesse nominale correspond à ce type de fonctionnement. Le couple de freinage équilibre alors exactement le couple dû à la charge et amène non pas un ralentissement, mais une marche à vitesse constante.

S'il s'agit d'un moteur à bagues, il est essentiel de court-circuiter tout ou partie des résistances rotoriques, pour éviter que le moteur ne soit entraîné très au-delà de sa vitesse nominale, avec les risques mécaniques que cela comporterait.

Ce fonctionnement possède les qualité idéales d'un système de retenue de charge entraînante :

- la vitesse est stable, pratiquement indépendante du couple entraînant,

- l'énergie est récupérée et renvoyée au réseau.

Il ne correspond cependant qu'à une seule vitesse, c'est-à-dire approximativement à la vitesse nominale.

Le freinage hypersynchrone se rencontre également sur les moteurs à plusieurs vitesses lors du passage de la grande à la petite vitesse.

Ce freinage intervient lorsque la machine entraîne le moteur à une vitesse supérieure à la vitesse de synchronisme (figure 1). le couple maximal de freinage est de même valeur que le couple moteur maximal.

Une charge entraînante devenue plus forte que la valeur correspondante au couple maximal ne pourrait être retenue par le moteur.

On ne peut pas arrêter la charge.

Figure 1-1 Q2 et Q4 freinage hypersynchrone

## Freinage en contre-courant :

Le principe consiste, après avoir isolé le moteur du réseau alors qu'il tourne encore, à le reconnecter sur le réseau en sens inverse. C'est un mode de freinage très efficace qui doit être arrêté suffisamment tôt pour éviter que le moteur ne reparte en sens inverse.

Divers dispositifs automatiques sont employés pour commander l'arrêt dès que la vitesse approche de zéro : détecteurs d'arrêt à friction, détecteurs d'arrêt centrifuges, dispositifs chronométriques, etc.

Moteur à cage

Avant d'adopter ce système, il faut absolument s'assurer que le moteur est capable de supporter des freinages en contre courant avec le service envisagé. En effet, outre les contraintes mécaniques, ce procédé impose des contraintes thermiques importantes au rotor, l'énergie correspondant à chaque freinage (énergie de glissement prise au réseau et énergie cinétique) étant dissipée dans la cage.

Au moment du freinage, les pointes de courant et de couple sont nettement supérieures à celles produites lors du démarrage.

Afin d'obtenir un freinage sans brutalité, il est souvent inséré, lors du couplage en contre-courant, une résistance en série avec chaque phase du stator. Le couple et le courant sont alors réduits comme dans le cas du démarrage statorique.

Les inconvénients du freinage par contre-courant d'un moteur à cage sont tels que ce procédé n'est utilisé que sur certaines applications avec des moteurs de faible puissance.

Ce freinage est obtenu par inversion de l'alimentation de deux phases du moteur. L'énergie n'est pas renvoyée au réseau, elle est dissipée dans le circuit rotorique. Pour un moteur à cage, le couple de freinage est faible à grande vitesse. Pour un moteur à bagues, des résistances rotoriques supplémentaires permettent de renforcer l'efficacité du freinage.

On peut arrêter une charge (figure 2) car le moteur développe un couple de freinage à vitesse nulle.

Figure 1-2 Q2 et Q4 freinage en contre-courant

Moteur à bagues

Afin de limiter la pointe de courant et de couple, il est impératif, avant de coupler le stator du moteur en contre-courant, de réinsérer les résistances rotoriques ayant servi au démarrage, et souvent même d'ajouter une section supplémentaire dite de freinage.

Le couple de freinage peut être facilement réglé à la valeur désirée en choisissant une résistance rotorique convenable.

Au moment de l'inversion, la tension rotorique est presque le double de la tension rotorique à l'arrêt, ce qui impose quelquefois des précautions particulières d'isolement.

Comme pour les moteurs à cage, une énergie importante est produite dans le circuit rotorique. Elle est dissipée en grande partie dans les résistances.

La commande automatique de l'arrêt à la vitesse nulle peut être faite par l'un des dispositifs cités plus haut, ou bien par l'action d'un relais de tension ou de fréquence inséré dans le circuit rotorique.

Avec ce système, il est possible de retenir une charge entraînante à une vitesse modérée. La caractéristique est très instable (fortes variations de vitesse pour faibles variations de couple).

En freinage, les résistances ne sont pas obligatoires à condition que le moteur et la mécanique supportent le contre-courant sous la pleine tension

fonctionnement

freinage

## Freinage par injection de courant continu :

Ce mode de freinage est utilisé sur les moteurs à bagues et à cage. Par rapport au système à contre-courant, le prix de la source de courant redressé est compensé par un moindre volume des résistances. Avec les variateurs et démarreurs électroniques, cette possibilité de freinage est offerte sans supplément de coût.

Le procédé consiste à envoyer du courant redressé dans le stator préalablement séparé du réseau. Ce courant redressé crée un flux fixe dans l'espace. Pour que la valeur de ce flux corresponde à un freinage convenable, le courant doit être environ 1,3 fois le courant nominal. L'excédent de pertes thermiques dû à cette légère surintensité est généralement compensé par le fait que le freinage est suivi d'un temps d'arrêt.

La valeur du courant étant fixée par la seule résistance des enroulements du stator, la tension de la source de courant redressé est faible. Cette source est généralement constituée de redresseurs ou fournie par les variateurs. Ceux-ci doivent pouvoir supporter les surtensions transitoires produites par les enroulements qui viennent d'être déconnectés du réseau alternatif (à 380 volts efficaces, par exemple).

Le mouvement du rotor représente un glissement par rapport à un champ fixe dans l'espace (alors que, dans le système à contre-courant, le champ tourne en sens inverse).

Le moteur se comporte comme un générateur synchrone débitant dans le rotor. Les caractéristiques obtenues avec un système de freinage par injection de courant redressé présentent, par rapport à celles résultant d'un système à contre-courant, des différences importantes :

- l'énergie dissipée dans les résistances rotoriques ou dans la cage est moins importante. Il s'agit uniquement de l'équivalent de l'énergie mécanique communiquée par les masses en mouvement. La seule énergie prise au réseau est l'excitation du stator,

- si la charge n'est pas entraînante, le moteur ne redémarre pas en sens inverse,

- si la charge est entraînante, le système fournit un freinage permanent qui retient cette charge à faible vitesse. La caractéristique est beaucoup plus stable qu'en contre-courant.

Dans le cas d'un moteur à bagues, les caractéristiques couple-vitesse sont fonction du choix des résistances.

Dans le cas d'un moteur à cage, ce système permet de régler facilement le couple de freinage en agissant sur le courant continu d'excitation.

Afin d'éviter les échauffements inutiles, il faut prévoir un dispositif coupant le courant dans le stator une fois le freinage réalisé.

Ce freinage consiste à injecter du courant continu dans le stator dont l'alimentation à partir du réseau a été préalablement interrompue. Le flux fixe engendré dans l'espace freine alors le rotor et le maintient à basse vitesse dans le cas d'une charge entraînante.

Arrivé à basse vitesse, le couple de freinage augmente fortement avant de s'annuler à vitesse nulle. Dans le cas d'une charge entraînante, il sera nécessaire d'agir sur un frein mécanique pour assurer l'immobilisation à l'arrêt (figure 3).

Figure 1-3 Q2 et Q4 freinage par injection de courant continu

Autres systèmes de freinage

On rencontre encore parfois le freinage en monophasé qui consiste à alimenter le moteur par deux phases du réseau. A vide, la vitesse est nulle. Ce fonctionnement s'accompagne de déséquilibres et de pertes importantes.

Citons également le freinage par ralentisseur à courants de Foucault. L'énergie mécanique est dissipée en chaleur dans le ralentisseur. Le réglage du freinage se fait facilement par un enroulement d'excitation. Mais l'augmentation importante de l'inertie est un inconvénient.